# Проведены мониторинги

# В феврале 2026 года работниками Россонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги состояния пожарной безопасности ГУО «Детский сад № 1 г.п. Россоны» (руководитель – Крыжевич Л.Ю.), ГУО «Детский сад № 3 г.п. Россоны» (руководитель – Смоленская В.С.), ГУО «Детский сад № 4 г.п. Россоны» (руководитель – Петроченко Н.В.).

При проведении мониторинга ГУО «Детский сад № 1 г.п. Россоны» выявлены следующие нарушения:

не обеспечено техническое обслуживание (профилактические работы) СПИоП «Молния»;

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

не проведено испытание имеющейся на объекте наружной пожарной стационарной лестницы.

Также выявлены нарушения капитального характера (рекомендуемые к исполнению):

на здании отсутствует ограждение кровли;

для отделки потолка, стен в здании применены строительные материалы с неподтвержденными пожарно-техническими характеристиками (потолок в прачечной выполнен из сайдинга, потолок в музыкальном зале выполнен из полимерных панелей, потолок в кабинете педагога-психолога, коридоре возле кабинета педагога-психолога выполнен из древесины, на стенах поклеены обои).

При проведении мониторинга ГУО «Детский сад № 3 г.п. Россоны» выявлены следующие нарушения:

не обеспечено техническое обслуживание (профилактические работы) СПИоП «Молния»;

замурована дверь эвакуационного выхода наружу из прачечной;

Также выявлены нарушения капитального характера (рекомендуемые к исполнению):

для отделки стен в здании применены строительные материалы с неподтвержденными пожарно-техническими характеристиками (на стенах поклеены обои);

на первом этаже здания три двери, ведущие в лестничную клетку, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

При проведении мониторинга ГУО «Детский сад № 4 г.п. Россоны» выявлены следующие нарушения:

не обеспечено техническое обслуживание (профилактические работы) СПИоП «Молния»;

не обеспечен на объекте 10% запас пожарных извещателей;

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

замурована дверь эвакуационного выхода наружу из прачечной;

в двупольной двери эвакуационного выхода наружу из здания возле вахты ширина постоянно открываемого полотна составляет менее 0,8 м.

Также выявлены нарушения капитального характера (рекомендуемые к исполнению):

для отделки стен в здании применены строительные материалы с неподтвержденными пожарно-техническими характеристиками (на стенах поклеены обои).

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.